## Лист1
Твердотопливные котлы | Твердотопливные котлы
[7 empty] | email: | info@bionic-tech.com.ua |  |  | Тел: | +38(044)5955319; +38(067)1121264
№
| Название модели |  | КТГ 30 | КТГ 40 | КТГ 55 | КТГ 70 | КТГ 80 | КТГ 90 | КТГ 98 | КТГ 140 | КТГ 190 | КТГ 250 | КТГ 300 | КТГ 400 | КТГ 500 | КТГ 500+
| Цена | грн. | 35 000 | 51 000 | 66 000 | 95 000 | 110 000 | 118 000 | 125 000 | 200 000 | 240 000 | 300 000 | 325 000 | 355 000 | 400 000
| Номинальная мощность* | кВт | 5-30 | 10-40 | 20-55 | 30-70 | 80 | 90 | 98 | 140 | 190 | 250 | 300 | 400 | 500
Надо? | Отапливаемая площадь | м2 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 500-700 | 600-900 | 800-1000 | 900-`1300
(будем ли указывать при влажности?) | КПД котла (зависимо от влажности и типа топлива) | % | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98% | 88– 98%
| При влажности до 20% | % | напр 95+
| При влажности до 40% | % | напр.80%
| Топливо |  | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха | дрова, пеллеты, брикеты, щепа, опилки, стружка, шелуха подсолнуха
| Размеры и объем топки | м3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Глубина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Ширина | мм | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Высота | мм | 880 | 880 | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Надо ? | Макс. длина дров | мм | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400
Надо ? | Размер загрузочного окна | мм | 230х220 | 230х220 | 230х220 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280 | 350х280
Надо ? | Масса разовой загрузки топлива(зависит от типа твердого топлива) | кг | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120
Не слишком ли?? | Длительность горения и (акумулятивный эффект) | ч. | 2-3ч. (12-18ч.) | 2-3ч. (12-18ч.) | 2-3ч. (12-18ч.) | 2-4ч.(12-20ч.) | 2-4ч.(12-20ч.) | 2-4ч.(12-20ч.) | 2-4ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.) | 2-5ч.(12-20ч.)
| Возможность дозагрузки топлива во время горения |  | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ
! | Температура исходящих газов | °С | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
! | Номинальное разрежение за котлом: | Па | 20 -45 | 20 -45 | 20 -45 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60
| Диаметр дымохода, не менее | мм | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Высота дымоходной трубы, не менее | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14
Или/и??? | Объем воды в (котле) теплообменнике | л. | 60 | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 280 | 380 | 500 | 600 | 800 | 1000
Или/и??? | Площадь поверхности теплообменника | м2
| Рабочее давление воды в системе ** | МПа | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Максимальная температура воды на выходе с котла | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Габариты котла:
| Высота | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
| Глубина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580
| Ширина | мм | 470 | 470 | 470 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960
| Масса котла без воды | кг. | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400
| Рабочее напряжение | В | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
* Допустимое отклонение номинальной тепловой составляет ± 10%
** Для систем, работающих под давлением
Допускается изготовление котлов с другими параметрами по индивидуальному заказу.
Note on A10: Иногда указывают при. 20%влаж.топл-92%КПД и т.д Иногда КПД меняется из-за вида топлива...
Note on A23: У некоторых меняется
Note on A24: Иногда называют "Необходимая тяга"